MEMORIA          TÉCNICA

INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITO FIJO.

LA PRESENTE MEMORIA TÉCNICA SE REDACTA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11, APROBADO POR RD. 919/2006, DE 28 DE JULIO, Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES Y, EN PARTICULAR, DE ACUERDO CON LA ITC-ICG 03 Y LA UNE 60250:2008.

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPOSITO FIJO.

INDICE.

0. OBJETO.

1. DATOS DEL TITULAR, DEL USUARIO Y DE LA EMPRESA INSTALADORA DE GAS / OPERADOR AL POR MAYOR DE GLP.

2. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.

3. PRODUCTO ALMACENADO Y USO AL QUE SE DESTINA.

4. MEMORIA DESCRIPTIVA.

5. PRESUPUESTO.

6. NOMBRE, FECHA Y FIRMA DEL AUTOR DE LA MEMORIA.

ANEXOS.

A1. JUSTIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CALCULO DE CANALIZACIONES.

A2. JUSTIFICACIONES DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y PUESTA A TIERRA.

A3. DIAGRAMA DE PRINCIPIO Y FUNCIONAMIENTO, CON INDICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CORTE Y PROTECCIÓN, SECCIONES DE TUBERÍAS Y OTROS ELEMENTOS.

A.4 PLANO ACOTADO.

A.5 DOCUMENTACIÓN DE LOS DEPÓSITOS.

A.6 RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

A.7 INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA.

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITO FIJO.

0. OBJETO.

De acuerdo al Reglamento Técnico para la Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 03, Instalaciones de Almacenamiento de Gases Licuados del  Petróleo en Depósitos Fijos, se realiza esta memoria técnica que tiene por objeto el diseño, ejecución y explotación de todos los elementos que componen las instalaciones de almacenamiento de GLP para su consumo en instalaciones receptoras.

1. DATOS DEL TITULAR, DEL USUARIO Y DE LA EMPRESA INSTALADORA DE GAS / OPERADOR AL POR MAYOR DE GLP.

TITULAR:

| NOMBRE/RAZON SOCIAL | N.I.F. |  | TELEFONO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO | CONCEJO | PROVINCIA |  | CP |

USUARIO:

| NOMBRE/RAZON SOCIAL | N.I.F. |  | TELEFONO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO | CONCEJO | PROVINCIA |  | CP |

EMPRESA INSTALADORA DE GAS / OPERADOR AL POR MAYOR DE GLP:

| NOMBRE/RAZON SOCIAL | N.I.F. |  | TELEFONO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO DE REGISTRO | CATEGORÍA |  |  |  |
| DOMICILIO | CONCEJO | PROVINCIA |  | CP |

2. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION.

| EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número) | CONCEJO | PROVINCIA | CP |
| --- | --- | --- | --- |

3. PRODUCTO ALMACENADO Y USO AL QUE SE DESTINA.

| Tipo: □ Propano comercial □ Butano comercial |  | Empresa Suministradora: |
| --- | --- | --- |
| Aplicación: | □ Calefacción/ACS □ Comercial / Servicios □ Industrial □ Agropecuario □ Otros |  |

4. MEMORIA DESCRIPTIVA.

Describir la instalación de almacenamiento de GLP, la red de suministro y la instalación receptora, incluyendo las características de los materiales empleados, dispositivos de seguridad y regulación, etc.  Dentro de la instalación receptora, se describirán las ventilaciones necesarias para los aparatos de consumo.

CARACTERISTICAS DEL DEPÓSITO ELEGIDO.

Las características del depósito elegido, de conformidad con los cálculos de anexos, son:

Fabricante

Modelo

Forma

Fondo

Material			espesor

Presión de prueba

Presión de servicio

Longitud total

Diámetro exterior

Superficie

Volumen geométrico nominal

Capacidad geométrica total máxima de almacenamiento

ACESSORIOS DEL DEPÓSITO

Boca de carga

Indicadores de nivel

Manómetro

Válvula de seguridad

Dispositivo de salida del GLP

Drenaje

Borne de toma de tierra

INSTALACION DE LOS DEPÓSITOS FIJOS.

| □ Enterrados: | □ Protección catódica □ Protección adicional □ Fosa |  | Nº ánodos:.............................................. Tipo:....................................................... 1ª medida:............................mV. □ revestido con tubo buzo □ terreno natural |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Superficie: | Puesta a tierra (1ª medida):……………..…..Ω (<80) |  |  |
| □ Patio: | Superficie libre (m2):………… Altura media (m):………... |  |  |
| □ Azotea |  |  |  |
| Orientación: |  | □ Horizontal □ Vertical |  |
| Vallado: |  | □ Exento □ Perimetral de 2 m □ Perimetral de 1 m |  |
| Justificación, en su caso, de la exención de vallado conforme a la UNE 60250: |  |  |  |
| Prueba hidrostática en emplazamiento por defectos o anomalías: □ Si □ No |  |  |  |

CLASIFICACIÓN Y  DISTANCIAS DE SEGURIDAD

| Categoría: |  | □ A-1 |  | □ A-5 |  | □ A-13 | □ E-5 |  | □ E-13 | □ Menor a 1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distancias de seguridad (metros) | Reglamentaria |  |  |  |  |  |  | Aplicada |  |  |  |
|  | Do |  |  |  | Dp |  |  | Do |  |  | Dp |
| Referencia 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducción mediante muros ref.4 |  |  | Long. muro (m)=…………………. Altura muro(m)=..…………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducción mediante muros ref.5 |  |  | Long. muro (m)=…………………. Altura muro(m)=..…………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

TUBERÍAS

| Anterior equipo regulación: | □ Acero UNE-EN ISO 3183:2013 | □ Cobre UNE-EN 1057 |
| --- | --- | --- |
|  | Longitud:………….…… m. Longitud:………….…… m. Diámetro:……………… mm. Diámetro:……………… mm |  |
| Posterior equipo regulación: | □ Acero UNE-EN ISO 3183:2013 □ Cobre UNE-EN 1057 □ Polietileno UNE-EN 1555 |  |
|  | Longitud:………….…… m. Longitud:………….…… m. Longitud:………….… m. Diámetro:……………… mm. Diámetro:……………… mm Diámetro:…………… mm |  |
| Fase líquida: | □ Acero UNE-EN ISO 3183:2013 □ Acero Inoxidable UNE-EN 1457-1 |  |
|  | Longitud:………….…… m. Longitud:………….…… m. Diámetro:……………… mm. Diámetro:……………… mm |  |

REGULACIÓN

| Presión de servicio (bar): |  |  |  | Marca: |  |  | Modelo: |  | Caudal (kg/h): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión de seguridad por máxima (bar): |  |  |  |  |  | Marca: | Modelo: |  | Caudal (kg/h): |
| Ubicación: | □ En capota / arqueta |  |  |  | □ En armario / caseta ventilada |  |  | □ Intemperie |  |

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

| □ Dos extintores clase 21A - 113B -C |  | □ Dos extintores de clase 34A - 183B-C |
| --- | --- | --- |
| □ Carteles indicativos: | “Gas Inflamable” “Prohibido fumar y encender fuego” |  |

5. PRESUPUESTO.

| TOTAL: | € |
| --- | --- |

6. NOMBRE, FECHA Y FIRMA DEL AUTOR DE LA MEMORIA.

Firma del instalador autorizado/técnico titulado competente y sello de la empresa D./Dña.…………………………………………………………………………....................................................................................................... NºdeCarnet/Nº.Colegiado:.............................................................................................................................................................................. En ...................................., a ........... de .................................. de 2.0.........

ANEXOS.

A1. JUSTIFICACIÓN DE LOS DEPOSITOS SELECCIONADOS Y CÁLCULO DE CANALIZACIONES.

Autonomía de almacenamiento

Donde:

# H func. son las horas de funcionamiento diarias previstas

Cd es el consumo diario en kcal/día y kg/día

A efectos de cálculo se considera una capacidad útil del 65% del depósito (85 % como grado máximo de llenado y 20% como un porcentaje suficiente de reserva). Este porcentaje de reserva se podrá variar en función de las características del consumo de la instalación y de los acuerdos entre la compañía distribuidora y el usuario de la instalación.

Cálculo de vaporización

Según los datos aportados por el fabricante del depósito, la vaporización del depósito es de               kg/h para las condiciones más desfavorables de funcionamiento, que a nivel de cálculo se han considerado las siguientes:

- Temperatura exterior:                 ºC

- Depósito al 20 % de su capacidad

El consumo punta en kg/hora para la instalación es de:

kcal/h / 11.900 kcal/kg =                kg/h, que es inferior a la vaporización del depósito en las condiciones más desfavorables consideradas.

- Nota (1): 11.900 kcal/kg es el  poder calorífico superior del propano (Hs).

- Nota (2): Téngase en cuenta que habitualmente los consumos caloríficos de los aparatos están referidos al poder calorífico inferior (Hi),  con lo que para determinar la potencia de diseño habrán de multiplicarse dichos consumos caloríficos por 1.1 (norma UNE 60670-4) y deberá asignarse como mínimo el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al grado 1 de gasificación, es decir, 30 kW. (En caso de que los consumos caloríficos de los aparatos estuvieran referidos al poder calorífico superior, deberá indicarse explícitamente). Finalmente señalar que las expresiones para la determinación de la Potencia de diseño son distintas, según se trate de una vivienda individual o de un local destinado a usos no domésticos norma apartado 3.2 Grado de gasificación de la norma UNE 60670-4.

Cálculo de canalizaciones

El cálculo de los diámetros y pérdidas de carga de las instalaciones receptoras lo realizamos aplicando las fórmulas de Renouard simplificadas, según norma UNE 62620, Anexo I, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1º) el cociente Q/D debe ser menor de 150

2ª) el Nº de Reynolds R = T.Q / D < 2.000.000

El valor de T será (3ª familia)         T = 72.000

Para Media presión              P > 500 mm cda

Aplicamos la siguiente fórmula

Pi2  -  Pf2  =  48,6 *  d  *  L  *   Q 1,82

D 4,82

La velocidad la calculamos con la ecuación

V  =	 354  *  Q

P  *  D2

Los resultados son los siguientes:

Nota: Las presiones Pi y Pf son presiones relativas.

Se introducirá para cada tramo el D. int (mm), la Long. (m), Potencia (m3/h), para el tramo A-B la Presión inicial.

Donde: A: Salida depósito, tras regulación B:             C:              D:                 E:

Para Baja presión              P ≤ 500 mm cda

Aplicamos la siguiente fórmula

Pi  -  Pf  =  23.200 * d  *  L  *   Q 1,82

D 4,82

La velocidad la calculamos con la ecuación

V  =	 354  *  Q

P  *  D2

Los resultados son los siguientes:

Nota: Las presiones Pi y Pf son presiones relativas.

Se introducirá para cada tramo el D. int (mm), la Long. (m), Potencia (m3/h), para el tramo A-B la Presión inicial.

Donde: A: Salida depósito, tras regulación B:             C:              D:                 E:

A2. JUSTIFICACIONES DE LA PROTECCION CONTRA LA CORROSION Y PUESTA A TIERRA.

Cálculo de la protección catódica:

Tipo de ánodos a instalar:

Calcularemos el sistema de protección catódica en base a la densidad de corriente necesaria para este tipo de depósitos.

- Densidad de corriente =                  A/m2

Las características electroquímicas de los ánodos de sacrificio son las siguientes:

- Capacidad:                Ah/kg

- Consumo másico:                     (kg/A-año pérdida de masa del ánodo)

- Potencial del ánodo: -                      V (medido sobre el electrodo de referencia Cu/CuSO4)

Hipòtesis de càlculo:

Duracion de los ánodos:                   años

Densidad de corriente =                      A/m2

Càlculo  de la masa de ánodos a instalar, en base a la siguiente fórmula:

M = D x J x S x m

Donde::

M és la masa de los ánodos (kg)

D: es la duración de los ánodos (años)

S es la superficie a proteger en (m2)

J: és la densidad de corriente de protección (A/m2)

m: és el consumo màsico del ànodo (kg/A-año)

Aplicando la fórmula tenemos:

M =                        kg. Se instalarán por tanto                          ánodos de                      kg cadauno

A3. DIAGRAMA DE PRINCIPIO Y FUNCIONAMIENTO, CON INDICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE CORTE Y PROTECCIÓN, SECCIONES DE TUBERÍAS Y OTROS ELEMENTOS.

A4. PLANO ACOTADO.

Incluir un plano de planta: - Realizado a escala (incluído depósito). - Acotado. - Indicando las distancias de seguridad. - Vallado. - Elementos singulares.

A5. DOCUMENTACION DE LOS DEPOSITOS.

Ver anexo adjunto. Incluir para depósitos nuevos: - Declaración de conformidad CE. - Certificado de inspección (inertizado y estanquidad). - Certificado de valvulería. - Certificado del cumplimiento del Real Decreto 709/2015 (Directiva 2014/68/UE), o del Reglamento de equipos a presión. Incluir para depósitos recuperados: - Prueba hidrostática. - Certificado de construcción. - Certificado de inertizado y estanquidad. - Certificado de valvulería. En caso de sustitución de depósitos debe incluirse también el Certificado de inertizado/desgasificado del depósito sustituido.

A6. RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Generalidades.

El titular o usuario de la instalación conocerá el funcionamiento de la misma, y estará adiestrado en el manejo de equipos de seguridad, como son los extintores. Con tal fin existirá en lugar visible y se conservará a buen recaudo un esquema de la instalación y de las instrucciones para su manejo

Se prohíbe el acceso a la instalación de GLP a personas no autorizadas expresamente.

No existirá material combustible o inflamable (maderas, aceites, hierbas secas, etc.), tanto en la estación de GLP como en la de estacionamiento del camión cisterna.

Se debe mantener la superficie alrededor del depósito en buen estado de limpieza. Evite que las malas hierbas invadan la zona de almacenamiento o las proximidades del depósito.

No almacenar en la estación de GLP materiales ajenos.

En caso de ausencia prolongada, cierre todas las llaves de corte de la canalización a los aparatos de consumo, terminando finalmente por el cierre de la llave de corte del depósito.

En los trabajos de montaje, reparación y ampliaciones se prohíbe utilizar herramientas de acero que puedan producir chispas, origen de incendio, salvo que la estación este totalmente inertizada. Por igual motivo se prohíbe con las mismas condiciones el acceso llevando zapatos con herrajes.

No se permitirá utilizar la estación de GLP para otro uso diferente del previsto.

Las mangueras de trasvase de la estación, en el caso de que las hubiese, deben estar almacenadas adecuadamente y protegidas de la intemperie cuando no se utilicen.

Trasvase.

Las operaciones de llenado se deben realizar por el conductor de la cisterna o por personal de la empresa distribuidora. El camión cisterna se situará en un punto próximo a la boca de carga, y a una distancia de la misma señalada en el cuadro de distancias, de forma tal que su alejamiento de la zona, en caso de emergencia, no presente dificultades, y pueda realizarse sin necesidad de maniobras.

Antes de comenzar el llenado de los depósitos se comprobará la cantidad máxima que cada uno de ellos pueda admitir, y que la cisterna está correctamente conectada equipotencialmente a la red de tierra, así como se acotará, en su caso, una zona de 2 metros en la cual se impida todo tipo de actividad susceptible de provocar chispas o llamas, y se cumplirá con el resto de requisitos indicados en el apartado 6.3 de la norma UNE 60250.

El trasvase no se realizará a través de locales.

En depósitos situados en las azoteas o en instalaciones donde desde una distancia menor de 25 m, medidos desde el camión no se divise el punto alto, se debe colocar un sistema automático de corte o alarma,  mecánico o electrónico, o se debe realizar la descarga mediante dos personas.

Después de efectuado el llenado y retirada la manguera, se comprobará la ausencia de fugas en la boca de carga.

A7. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA.

Instrucciones de uso y puesta en marcha.

Llenado del depósito:

Las operaciones de carga del depósito desde el camión cisterna se llevaran a cabo con el camión cisterna situado en el interior de la propiedad y en posición de salida, es decir, con la cabina del camión orientada hacia la puerta de salida. Debido a que el camión dispone de flexibles de suministro, y en caso de que no se tuviera acceso a la propiedad, se prevé también el suministro de GLP con el camión situado en la calle frente al acceso a la parcela.

La operación de trasvase de GLP desde el camión hasta el depósito se ha de iniciar solo después que:

- Se haya parado el motor del camión cisterna y  el vehículo esté correctamente frenado, bloqueando las ruedas en caso necesario mediante calzos y si la ubicación lo requiere, colocar los paneles de aviso de descarga

- Las ruedas del camión cisterna hayan sido bloqueadas por cuñas.

- El camión cisterna haya sido conectado eléctricamente a tierra.

- Haya sido verificado el nivel, punto alto, la estanqueidad de los racores y juntas de los flexibles que se empleen en el trasvase.

- El camión esté debidamente señalizado durante la descarga y el acceso de la salida, libre de obstáculos para una rápida evacuación.

Durante las operaciones de llenado del depósito, el conductor del camión cisterna y persona responsable del suministro deberá respetarlos procedimientos de seguridad de Repsol Butano en la descarga de GLP, y hacer respetar la prohibición de fumar e impedir que se encienda fuego o circulen llamas libres. Asimismo, se deberá tener al alcance y en perfectas condiciones, al menos uno de los dos extintores de la instalación.

El camión cisterna de GLP estará equipado con un sistema de corte de urgencia del suministro, para el caso en que se produjera una fuga durante la operación de llenado y el chofer se encontrara lejos del camión, pudiera detener inmediatamente el trasvase de producto sin tener que llegar hasta el camión.

Para la puesta en marcha de la instalación se procederá como sigue:

a) Comprobación de que todas las llaves de corte están en posición de cerrado.

b) Apertura lenta de la llave de paso del depósito, situada en la multiválvula, para evitar el cierre automático del limitador de caudal.

c) Una vez se deje oír el paso del gas, se procederá a la apertura sucesiva de las llaves de corte general exteriores e interiores del edificio comprobando la estanqueidad de las mismas.

d) Se aproximará, en caso de quemador, un punto de fuego al mismo y se abrirá la válvula de corte del aparato, quedando así en disposición de uso. En caso de que existiera aire en el interior de la conducción esta operación puede durar algunos segundos, debiendo permanecer con el punto de fuego encendido hasta que encienda y se estabilice el citado quemador.

Posteriormente la puesta en marcha habitual sólo requiere la apertura de la llave de corte interior y encendido del quemador.

e) Una vez encendidos los quemadores se procederá a realizar una regulación de los equipos de primera fase y una vez realizada, siempre por una Empresa Instaladora Categoría C, no se maniobrará en los reguladores de primera fase sin la presencia de aquella.

Los aparatos de consumo se utilizarán siguiendo las instrucciones de los fabricantes de cada uno de ellos y se atenderá adicionalmente en su mantenimiento a lo establecido por el OTC correspondiente.

Mantenimiento y revisión.

El mantenimiento y revisión periódica se hará de acuerdo con lo prescrito en el punto 6 de la ITC ICG 03 del vigente Reglamento Técnico para la Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, y en todo caso conforme a la norma UNE 60250, y el titular encargará dicha revisión a la empresa encargada del mantenimiento con una periodicidad coincidente con la de la instalación receptora que alimenta (cada 5 años). La empresa encargada del mantenimiento realizará un control anual de la protección catódica, y si ésta es de corriente impresa, un control de los aparatos cada 3 meses, salvo que se trate de depósitos con protección adicional, en cuyo caso se hará un control utilizando los instrumentos de precisión y sensibilidad adecuados. Cada 15 años el titular deberá encargar una prueba de presión, según 6.3 de la ITC-ICG-03, a un Organismo de Control que emitirá un acta con resultado favorable.

En la instalación existirá un libro de mantenimiento o  un archivo documental con copia de las actas de todas las operaciones realizadas, que estará a disposición de la administración para su consulta, junto con el certificado de la última revisión y del suministro que en su momento efectuó el suministrador de GLP.

No podrá suministrarse GLP a ninguna instalación si el titular no acredita ante el suministrador, la realización de las revisiones indicadas, en los plazos oportunos y con resultado favorable, si pasado el plazo para la realización de la pruebas de presión el titular no acredita disponer de los certificados de fabricante o acta de OCA, si no ha presentado ante la Administración para su diligenciado la documentación requerida de la instalación receptora que alimenta, o si no dispone de la puesta en servicio por parte del suministrador, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-ICG 07.

Si la instalación es retirada de servicio, el titular se responsabilizará de encargar la realización y certificación a una empresa instaladora del inertizado con nitrógeno, u otro gas inerte, o del desgasificado mediante agua de la misma, entregando una copia del certificado a la Administración.

En las operaciones de mantenimiento preventivo deberá verificarse la correcta estanquidad y aptitud de uso de la instalación, realizando las operaciones indicadas en el apartado 9 de la norma UNE 60250, y las pruebas, ensayos y verificaciones de apartado 10 de dicha norma.

El incumplimiento  de los reglamentos y disposiciones vigentes que la afecten, podrá dar lugar a actuaciones, por la Administración, para la corrección de deficiencias o incluso a la paralización inmediata de la instalación, sin perjuicio de la instrucción de expediente sancionador si procede.

Anomalías en el funcionamiento de los aparatos.

a) Falta de gas en los aparatos de consumo.

Anomalía posible: Agotamiento del depósito (compruebe el nivel del mismo) o bien por obstrucción de los filtros de los reguladores o inyectores (avise al servicio técnico y no lo utilice hasta que haya sido reparado).

b) Anomalía en la instalación (como fuga de gas).

Se procederá al cierre de todas las llaves de la instalación, empezando por la llave del aparato y terminando por la del depósito. Se realizará  una buena ventilación del recinto con aperturas de puertas y ventanas, vigilando previamente que no existan en las proximidades puntos de fuegos o motores. No encienda ninguna llama, no fume ni accione ningún interruptor. A continuación, se dará aviso al Servicio de Asistencia Permanente al teléfono (indicar nº de teléfono)  y no se debe abrir la llave de paso hasta que la avería haya sido reparada.

Desconecte, si es posible, el interruptor general de su vivienda o local siempre que éste se encuentre lejos de la fuga. Aléjese del lugar hasta que haya desaparecido el olor.

Actuación en emergencias.

Casos de emergencia son aquellos en los que el gas (en este caso propano) se escapa de forma incontrolada de una instalación. Podemos determinar dos grupos: si se ha producido incendio o no.

Datos sobre el gas a tener en cuenta en caso de emergencia.

1.- Los GLP se encuentran en estado líquido cuando están sometidos a cierta presión en los recipientes que los contienen, pero cuando salen a la atmósfera se vaporizan de forma casi instantánea tomando del ambiente el calor necesario para su vaporización, es decir, “produciendo frío” en el punto de salida.

Un litro de GLP en estado líquido se transforma en 250 litros en estado gaseoso, lo que nos da una idea de que una fuga en fase líquida es mucho más peligrosa que en fase gaseosa.

El gas en fase líquida en contacto con la piel produce quemaduras ocasionadas al “robar” calor en la vaporización.

2.- Los GLP para arder necesitan:

a) Formar mezcla inflamable con el aire, esto es, guardar una proporción gas-aire que en el caso del propano es del 2,2 al 10%, valores inferior y superior, fuera de estos límites no se puede producir inflamación. No obstante cuando se produce encendido de la mezcla lejos del punto de fuga, la nube de gas podría actuar como mecha rápida que transmite la llama hasta el punto de fuga.

3.- Los GLP en fase líquida son menos pesados que el agua, por lo que si en un depósito de almacenamiento existiera una fuga en la zona bañada por la fase líquida, al introducir agua, ésta llegará a ocupar la zona baja, llegando a sustituir la fuga de propano por la de agua que podría controlarse mejor.

Los GLP en fase gaseosa son más pesados que el aire por lo que una fuga tenderá a esparcirse por las partes bajas de los locales y siempre influenciados por las corrientes que se produzcan. Sin embargo, los GLP son también más pesados que el nitrógeno y el anhídrido carbónico, por lo que si se introduce uno de estos gases, éstos ocuparán las partes más altas y la fuga de gas se sustituiría por gas inerte pudiéndolo controlar más fácilmente.

4.- Los GLP no son tóxicos, pero la respiración prolongada puede producir dolor de cabeza, náuseas, narcosis y hasta asfixia, en el caso poco probable de desplazamiento del aire del local. Se reanimará al paciente mediante respiración artificial.

No se debe confundir la no toxicidad del propano con los productos que, en caso de mala combustión como el monóxido de carbono (CO) cuyos efectos son mortales desde un 0,04% del citado gas en la atmósfera si se respira durante 3 o 4 horas, y que es difícil de detectar por ser inodoro.

Combustión del propano con falta de oxígeno:

C3 H8 + 1/2 O2 = 3 CO + 4 H2

Combustión del propano con oxígeno suficiente:

C3 H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Causas de intoxicación por CO:

- Chimeneas o conductos de evacuación de humos de tiro escaso o nulo, debido a tramos horizontales, estrangulamientos, etc.

- Falta de ventilación de los locales.

- Mala regulación de los quemadores, especialmente en calderas y calentadores. El color de llama amarillo significa poco aire en la combustión y por lo tanto creación de CO.

- Mala regulación del caudal de gas.

Normas generales a tener en cuenta en caso de emergencia.

ACCIONES a tomar en caso de fuga de gas en el depósito:

Avisar al Servicio Permanente de Averías de la empresa suministradora al teléfono (indicar nº de teléfono).

No encender ningún fuego ni utilizar aparatos eléctricos o teléfonos móviles dentro de la estación de almacenamiento, ni en las proximidades de la misma.

Cerrar la llave de salida de gas del depósito, si es posible.

Evitar la aproximación de personas y/o vehículos.

EN CASO DE INCENDIO EN LAS PROXIMIDADES DEL DEPÓSITO, LLAME AL 112, MANTENGA EL DEPÓSITO REFRIGERADO REGÁNDOLO CON AGUA Y CIERRE TODAS LAS LLAVES DE SALIDA DE GAS DEL DEPÓSITO

Si el  incendio se produce en el propio centro de almacenamiento deberán seguir las siguientes instrucciones generales:

1.- Guardar serenidad. Evitar actuar con precipitación.

2.- Como medida inmediata se avisará a los Bomberos y al Servicio Permanente de Averías de la empresa suministradora  al teléfono  (indicar nº de teléfono).

3.-Utilizar los extintores de polvo seco químico si se trata de un incendio incipiente  que pueda ser dominado, dirigiendo el polvo a la base de la llama. Nunca agua sobre equipo eléctrico conectado.

4.- Un incendio atacado en sus comienzos puede ser dominado fácilmente.

5.- En caso de evacuación, hacerlo en orden y en silencio.

6.- En caso de que alguien presente síntomas de asfixia, será retirada de inmediato a una zona aireada y si es preciso practicarle la respiración artificial, así como llamar al médico.

7.- Si se trata de un intoxicado por CO se procederá del mismo modo que en el caso anterior, evitando que se duerma y manteniéndolo en reposo.

El incendio nunca se apagará mientras no se está seguro de poder controlar o interrumpir la fuga de gas.

Siempre se seguirán las instrucciones del personal especializado tanto en materia de gas como de extinción de incendios.

Durante el incendio se ha de verter suficiente cantidad de agua sobre la superficie del depósito y conducciones expuestas al calor, para evitar una sobrepresión.

Si el incendio fuera importante, es preferible que el gas continúe ardiendo pues si la fuga fuera grande el gas sin quemar se podría acumular y aumentar el riesgo.

Como precaución especial a tenerse en todos los incendios, está la de alejar todos los combustibles que puedan llegar a arder y a las personas ajenas. Como se ha dicho, sólo se apagará un incendio de GLP cuando se tenga la seguridad que la nube de gas sin quemar no entrará nuevamente en combustión. Esto permitirá acercarse a tratar de cerrar la llave, taponando, etc.

Llegado este momento hay que asegurarse de que en las proximidades no existen fuegos, motores, vehículos en marcha, etc. y que las condiciones del viento son favorables.

La utilización de agua pulverizada es muy eficaz como protección contra la radiación calorífica, para poder aproximarse al incendio y tratar de acceder a algún punto clave. Esta operación deberá realizarla personal suficientemente equipado.

El humo es un grave inconveniente en los incendios dentro de locales cerrados, por impedir la visibilidad y hacer dificultosa la respiración. Si hay que atravesar un frente de humo hacerlo arrastrándose ya que las partes bajas quedarán menos afectadas por su presencia.

No se deben utilizar los ascensores, pues los huecos de los mismos actúan como chimeneas.

Si las llamas prendieran en la ropa, no se debe correr, hay que cubrirse con una manta o arrojarse al suelo estirado y dar vueltas.